## Arkusz1
Min Fire Zone Area [m^2]
|  | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Min Fire Load Density [MJ/m^2] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | Required Water Supply Efficiency [dm^3/s]
| 200 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30
| 500 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40
| 1000 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40
| 2000 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50
| 4000 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60

## Arkusz2
Fire Load Density [MJ/m^2] | Relative duration of the fire [h]
0 | 0
975 | 1
1900 | 2
2900 | 3
3300 | 4
3950 | 5
4400 | 6
5100 | 7
5900 | 8